Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabrodzie”. 
Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia
Zapytanie :
1. Zamawiający w SWZ informuje o liczbie opraw podlegających wymianie, nie stawia natomiast żadnych wymagań co do ich charakterystyki. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia są oprawy oświetleniowe wykonane w technologii LED, oraz prosi o określenie maksymalnej mocy i minimalnego strumienia opraw które maja być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedz Zamawiającego : 
Zamawiający precyzuje wymagania dotyczące opraw oświetleniowych:

oprawa oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED nie gorsza niż:

moc - 50W-60W, min. strumień świetlny 115 lm/W, barwa światła 4000 K – 5500 K, klasa szczelności IP 66, odporność na uderzenia - IK08, gwarancja min. 5 lat.
 Zapytanie  :
2. Zamawiający nie wskazuje współczynnika PF jakim powinny charakteryzować się zastosowane oprawy. Najtańsze oprawy zwykle mają zastosowany kiepskiej jakości zasilacz o współczynniku PF<94, co w efekcie powoduje generowanie znacznej ilości mocy biernej w sieci Zamawiającego, i skutkuje naliczaniem znacznych opłat ze strony zakładów energetycznych. Wykonawca proponuje wprowadzenie wymogu zastosowania opraw o współczynniku PF>95, co zminimalizuje ilość generowanej mocy biernej i nie będzie narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty eksploatacyjne. 

Odpowiedz Zamawiającego : 
Zamawiający nie precyzuje wartości współczynnika PF.

Zapytanie :
3. Czy Zamawiający wymaga opraw posiadających certyfikat ENEC, będący wiodącym europejskim certyfikatem potwierdzającym wysoką jakość produktu?
Odpowiedz Zamawiającego :

Zamawiający nie wymaga opraw posiadających certyfikat ENEC. Wystarczający jest certyfikat CE. 
